行政处罚决定书

（来）城罚决字〔	2024 〕第 4 号

当事人：芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司      统一社会信用代码：913402006836353622（1-1） 企业类型：有限责任公司  经营范围：房屋建筑工程施工图审查及市政基础设施施工图设计文件审查  法定代表人：吴季柏  联系方式：133xxxxxx

你（单位）于 消防设计审查违反国家强制性标准的行为，涉嫌违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十一条第一项的规定，本机关于 2024 年 1月 24 日立案调查。

经查明, 2022年2月份上海新建设建筑设计有限公司为来安县公园路小学1#、2#教学楼、风雨操场、食堂、综合楼建设工程项目设计施工图，芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司是该项目的图审单位。设计单位未按照消防技术标准强制性进行消防设计，具体为以下五个方面：一是地下室消防水泵房门采用乙级防火门，不符合《建筑消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.5.12条规定；二是消防泵房疏散门未直通安全出口，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第8.1.6-3条规定；三是综合楼五层弱电机房门为普通门，食堂强弱电间门为丙级防火门，不符合《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版）第6.2.7条规定；四是应急照明照度值要求错误，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第10.3.2条规定；五是屋顶增压装置未在其配电路的最末一级配电箱处设置切换装置，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第10.1.8条规定）。芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司作为图审单位，未审查出消防设计违反国家技术强条内容,于2022年3月25日出具审查合格书。

上述事实，由以下证据证实：

证据一： 来安县公园路小学参建单位信息，证明：芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司系来安县公园路小学1#、2#教学楼、风雨操场、食堂、综合楼建设工程项目的审图机构。

证据二 ：调查询问笔录，证明：设计单位未按照消防技术标准强制性进行消防设计，芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司未审查出消防设计违反国家技术强条内容,仍出具审查合格书。

证据三：现场照片，检查勘验笔录、现场勘验图等证据。证明：来安县公园路小学消防施工图设计违反技术强条内容施工现场。

2024年 3月 29日，本机关依法向你（单位）送达了《行政处罚事先告知书》  (来)城罚先告字【2024】第4号  ，告知你（单位）拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内容，并告知你（单位）依法享有的权利。你（单位） 在规定期限内未提出陈述、申辩要求。

本机关认为， 你（单位）未审查出消防设计违反国家技术强条内容,仍出具审查合格书的行为，违反了《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十一条第一项的规定，根据 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第二十四条第七项的规定，应当处3万元罚款。

鉴于当事人芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司是初次违法，积极配合调查，且于2024年1月20日对设计单位出具的消防设计变更后的施工图进行了复审。符合安徽省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准第256项从轻情形：“初次违法，危害后果轻微，主动消除或减轻危害后果的责令改正，处3万元罚款”的规定，对你（单位）作出如下行政处罚：

处人民币30000元罚款。

上述罚款，你（单位）应当自收到本处罚决定书之日起 15 日内，持本决定书，到指定银行安徽来安农村商业银行 账号：（20000049816110300000067） 缴纳。逾期不缴纳罚款的，本机关将根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服本处罚决定，可以在收到本决定书之日起 60 日内向 来安县人民政府 申请行政复议；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内直接向   来安县人民法院起诉，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或依照有关规定强制执行。

2024 年 4 月 12 日

联 系 人： 周建兵、聂波       联系地址： 来安县新昌路

联系电话： 0550-5632875       邮政编码： 239200