行政处罚决定书

（来）城罚决字〔	2024 〕第 5 号

当事人：吴某柏   性别：男   住址：上海市徐汇区高安路25号  身份证号：34xxxxxxxxxxx  联系方式：133xxxxxxx

芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司消防设计审查违反国家强制性标准的行为，涉嫌违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十一条第一项规定，本机关于 2024 年 1月 24 日立案调查。

经查明,2022年2月份上海新建设建筑设计有限公司为来安县公园路小学1#、2#教学楼、风雨操场、食堂、综合楼建设工程项目设计施工图，芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司是该项目的图审单位。设计单位未按照消防技术标准强制性进行消防设计，具体为以下五个方面：一是地下室消防水泵房门采用乙级防火门，不符合《建筑消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.5.12条规定；二是消防泵房疏散门未直通安全出口，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第8.1.6-3条规定；三是综合楼五层弱电机房门为普通门，食堂强弱电间门为丙级防火门，不符合《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版）第6.2.7条规定；四是应急照明照度值要求错误，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第10.3.2条规定；五是屋顶增压装置未在其配电路的最末一级配电箱处设置切换装置，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第10.1.8条规定）。芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司作为图审单位，未审查出消防设计违反国家技术强条内容,于2022年3月25日出具审查合格书。芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司法定代表人吴某柏。

上述事实，由以下证据证实：

证据一：来安县公园路小学参建单位信息，证明：芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司系该项目的审图机构。

证据二:营业执照复印件和法人身份证复印件，证明：吴某柏是芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司的法定代表人。

证据三：调查询问笔录，证明：设计单位未按照消防技术标准强制性进行消防设计，芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司未审查出消防设计违反国家技术强条内容,仍出具审查合格书。

证据四：现场照片、检查勘验笔录、现场勘验图等，证明：来安县公园路小学项目消防违反国家技术性强条内容现场。

2024年 3月 29日，本机关依法向你（单位）送达了《行政处罚事先告知书》(来)城罚先告字【2024】第5号 ，告知你（单位）拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内容，并告知你（单位）依法享有的权利。你（单位） 在规定期限内未提出陈述、申辩要求。

本机关认为芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司的上述行为，违反了《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十一条第一项的规定，现根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第二十四条、第二十七条 的规定，依照本办法规定，给予审查机构罚款处罚的，对机构的法定代表人和其他直接责任人员处机构罚款数额5%以上10%以下的罚款，并记入信用档案。

鉴于当事人作为芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司的法定代表人，此次行为系初次违法，2024年1月20日芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司对设计单位出具的消防设计变更后的图纸进行了复审。符合《安徽省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准》（2023年版）第256项的从轻情形：“初次违法，危害后果轻微，主动消除或减轻危害后果的责令改正，处3万元罚款。对机构的法定代表人和其他直接责任人员处机构罚款数额百分之五的罚款”的规定，对你（单位）作出如下行政处罚：

处单位罚款百分之五的罚款，计人民币1500元。

上述罚款，你（单位）应当自收到本处罚决定书之日起 15 日内，持本决定书，到指定银行安徽来安农村商业银行 账号：（20000049816110300000067） 缴纳。逾期不缴纳罚款的，本机关将根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服本处罚决定，可以在收到本决定书之日起 60日内向 来安县人民政府 申请行政复议；也可以在收到本决定书之日起 6个月内直接向 来安县    人民法院起诉，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或依照有关规定强制执行。

2024 年 4 月 12 日

联 系 人： 周建兵、聂波       联系地址： 来安县新昌路

联系电话： 0550-5632875       邮政编码： 239200